Приложение № 1 к Договору

от_____________№________

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по поставке, монтажу и пуско-наладке системы IP-видеонаблюдения

| Наименование ОУ | Адрес | оборудование | кол-во | ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МАОУ ПГО «Политехнический лицей №21 «Эрудит» | З.Бор-1, д.26 | Видеорегистратор | 1 | шт |
|  |  | Коммутатор PoE 8 портов | 2 | шт |
|  |  | Жесткий диск 4 Тб | 2 | шт |
|  |  | Видеокамера внутренняя | 16 | шт |
|  |  | Монитор | 2 | шт |

- Термины и понятия:

- Система IP-видеонаблюдения – комплекс аппаратно-программных средств передачи фиксации и отображения видеоинформация по средствам сети Ethernet.

- Видеорегистратор видеонаблюдения – специально созданное устройство для обработки и хранения видеоданных, поступающих от группировки IP-видеокамер, а также работу с видеоархивом.

- Рабочее место оператора– компьютер, предназначенный для отображения видеоданных с сервера видеонаблюдения, хранится на сервере видеонаблюдения.

- Группировка IP-видеокамер – группа камер, объединенная в рамках одного объекта (здания, этажа).

- Вариофокальная IP-видеокамера – цифровая видеокамера, имеющая вариофокальный объектив и передающая видео поток по средствам сетей Ethernet, используя протокол IP.

- Объектив - оптическое устройство, предназначенное для создания действительного оптического изображения.

- Горизонтальная кабельная система – кабельные линии, соединяющие IP-видеокамеры с коммутационным узлом.

- Коммутационная система (узел) - предназначена для монтажа и использования коммутационного оборудования кабельной системы, для централизации внешних и внутренних кабельных входов, для соединения кабельной системы с активным сетевым оборудованием.

- Система бесперебойного электропитания – комплекс устройств, назначение которых - обеспечить подключенное к нему электрооборудование бесперебойным снабжением электрической энергией.

- ЛВС - локально вычислительная сеть.

- Назначение систем

Система IP-Видеонаблюдения – предназначена для осуществления контроля текущей обстановки и обеспечения безопасности на объекте.

Система охранного видеонаблюдения (далее СОВН) представляет собой универсальную систему для открытых мест и сооружений, которая позволяет вести видеонаблюдение на объекте в реальном времени с последующей записью видеопотока на сетевые дисковые видеорегистраторы, включающая в себя так же сетевое оборудование, кабельные линии и другие устройства обработки данных в единую информационную систему объекта посредством общей среды передачи информации.

- В состав СОВН должны входить:

- сетевые видеокамеры;

- видеорегистраторы

- монитор

- коммутаторы

- Жесткие диски для хранения данных

- Кабельная и кабеле несущая продукция

- Блоки бесперебойного питания

- Металлические шкафы для оборудования

- Общие требования к кабельной системе ЛВС системы видеонаблюдения

- Создаваемая ЛВС для системы видеонаблюдения должна поддерживать круглогодичный и круглосуточный режим работы;

- ЛВС должна иметь топологию «кольцо» ;

- ЛВС должна быть разработана и реализована в соответствии со следующими стандартами:

  - ГОСТ Р 53245-2008 – «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Монтаж основных узлов системы. Методы испытания»

  - ГОСТ Р 53246-2008 – «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования»

  - ГОСТ Р 53315-2009 – «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»

- ЛВС должна обеспечивать возможность развития и модернизации;

- ЛВС должна полностью соответствовать категории 5е, все комплектующие (кабель, розетки, коммутационные панели, соединительные корды) должны соответствовать категории 5е;

- При построении ЛВС должны использоваться материалы и оборудование, обеспечивающие надежную установку и унификацию соединения элементов.

4. Требования к системе IP-видеонаблюдения.

- Система IP-видеонаблюдения должна быть поставлена и смонтирована учитывая следующие аспекты:

- Выбрать в качестве системообразующего оборудования видеорегистраторы видео фиксации;

- На каждом из объектов Заказчика создать дисковый массив не менее 8 Тб;

- Общее количество основного оборудования и материалов указано в настоящем техническом задании;

- Все IP-видеокамеры должны отвечать техническим требованиям, указанным в настоящем Техническом задании.

- План расстановки всех типов камер разработать и согласовать с руководителем объекта на месте, до начала выполнения работ.

- Видеорегистратор, коммутатор и бесперебойный блок питания системы IP-видеонаблюдения должен быть установлен в шкаф, закрывающийся на ключ.

- Видеорегистратор должен быть рассчитан на работу под нагрузкой в режиме 24/7 (24 часа в сутки 7 дней в неделю).

- Архив видеорегистраторов должен обеспечивать «глубину» не менее 30 календарных дней всей группировки камер.

5.Требования к системе бесперебойного электроснабжения

Система бесперебойного электроснабжения должна обеспечивать надежную работу всего активного оборудования системы IP-видеонаблюдения:

- При длительном пропадании напряжения питающей сети не менее 1 часа

- При кратковременном падении напряжения питающей сети

- При импульсных и кратковременных перенапряжениях

Система бесперебойного электроснабжения должна обеспечить выполнение следующих функций:

- Автономное (временное) питание оборудования при отсутствии напряжения в сети.

- Защиту оборудования от импульсных помех внешней электрической сети и от перенапряжений.

- Поддержание максимальной емкости аккумуляторных батарей при наличии сети переменного тока.

- Защиту стабилизатора от коротких замыканий по выходу.

Предусмотреть источники бесперебойного электропитания необходимой мощности   исходя из паспортной потребляемой мощности устанавливаемого оборудования систем IP-видеонаблюдения.

Время работы всего активного и серверного оборудования системы IP-видеонаблюдения при пропадании напряжения питающей сети должно быть не менее 60 минут.

6.Требования по предоставлению гарантий качества поставляемого оборудования и выполняемых работ.

- Все поставляемое исполнителем оборудование должно быть новым, нигде ранее неиспользовавшемся, без дефектов, соответствовать техническим характеристикам, указанным в паспорте, иметь полную комплектацию, и упакованным в заводскую упаковку.

- Оборудование должно иметь необходимые сертификаты для использования в инфраструктуре заказчика.

- Пусконаладочные работы должны быть выполнены Подрядчиком и продемонстрированы Заказчику.

- Подрядчик обеспечивает гарантийное обслуживание в течении гарантийного срока на оборудование с момента подписания Акта выполненных работ.

- Гарантийный срок должен составлять 3 года, но не менее срока предоставления гарантий изготовителем на соответствующее оборудование систем.

- На срок гарантийного обслуживания, исполнитель обязуется устранять все неисправности в течении 24 часов с момента поступления заявки, за исключением не гарантийных случаев.

- Перечень работ, выполняемых подрядчиком, требования к передаваемой документации и порядок сдачи результата работ.

После подписания Договора на производство работ по данному техническому заданию, Подрядчиком в обязательном порядке предоставляется план производства работ для согласования с Заказчиком.

Подрядчиком выполняются следующие работы:

- Поставка полного перечня оборудования и материалов необходимых для выполнения работ.

- Выполнение монтажных и пусконаладочных работ, согласно представленного раннее плана.

  - Провести питание до шкафов и оборудования системы видеонаблюдения в кабель канале или в гофро-трубе так что бы сохранить эстетический вид помещений и здания Заказчика.

  - Проложить UTP cat 5E в кабель каналах, лотках, трубе гофрированной (определяется на месте по согласованию с руководителем объекта), в шкафах подключать непосредственно к коммутатору.

  - Установить камеры видеонаблюдения, все соединения должны быть скрыты в распаячной коробке с IP не ниже 55 с предоставлением линейной схемы.

- Выполнение монтажных работ по организации рабочего места оператора.

  - Установить 9U телекоммуникационный шкаф

  - Установить монитор 21``

  - Проложить кабель питания 220 В от ближайшей согласованной руководителем объекта точки подключения до 9 U шкафа с оборудованием видеонаблюдения.

  - Организовать вывод органов управления (клавиатура, мышь) таким образом, чтобы оператор мог управлять системой видеонаблюдения со своего рабочего места.

- Провести тестирование на CAT 5E и корректности кроссировки всех портов RJ-45, оптоволоконных соединений.

- Обеспечить маркировку активного и пассивного оборудования с привязкой к рабочей документации.

- Порядок сдачи работ заказчику:

  - Подрядчик обязан сдать верность настройки каждой из смонтированной камеры видеонаблюдения. Составляется и подписывается представителями Подрядчика и Заказчика соответствующий акт.

  - Подрядчик демонстрирует работоспособность всех видеорегистраторов видеонаблюдения, путем включения питания, и полной загрузке.

  - Подрядчик демонстрирует полное функционирование архива видеоданных на всех видеорегистраторах видеонаблюдения

  - Подрядчик демонстрирует полное функционирование возможности удаленного подключения в видеорегистратору и IP видеокамерам.

  - Подрядчик передает полный пакет документации по системе IP-видеонаблюдения в составе:

- Плана расстановки камер видеонаблюдения с указанием их номеров, расположения кабельных трасс, телекоммуникационных шкафов.

- Журнал с полным перечнем камер видеонаблюдения в табличном виде с указанием, № видеокамеры, № шкафа, IP адрес, и № видеорегистратора на который она прописана.

- Инструкция по пользованию системы видеонаблюдения.

- Акт выполненных работ в количестве 2-х экземпляров.

Приложение № 1

к Техническому заданию

Технические требования к оборудованию видеонаблюдения

| № | Наименование товара | Техническое описание | Единица измерения | Кол-во товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IP-видеорегистратор | Тип – сетевой (NVR); Количество каналов для записи видеопотоков с IP-камер – не менее 32 шт.; Аудиовыход/встроенный динамик - 1 RCA Сетевые протоколы: DHCP / PPPOE / FTP / DNS / DDNS / NTP / Email alarm / IP right management / IP search / network alarm center functions, web client, standalone client and SDK / RTSP / ONVIF HDD: 2 X SATA до 8ТБ Стандарт аудиосжатия: G.711A Основной поток: до 4K (3840*2160) Сетевой интерфейс: 1 x RJ-45 10M/100M/1000M Формат видеосжатия: H.265+/H.264+/H.265/H.264/ 2ой поток +MJPEG IP-каналы: от 1 до 32 Синхронное воспроизведение: Локально только синхронное воспроизведение; с веб интерфейса раздельное воспроизведение+синхронное Поддерживаемый архив (объем): не менее 16ТБ USB – интерфейс: 2 х USB 2.0, 1 х USB 3.0 Последовательный интерфейс: да, RS485 Тревожные вход/выход: 16/1 USB-модем: поддержка 3G, 4G Потребляемая мощность (без HDD и POE): 3 Вт Рабочие условия: -10°C~+55°C Видеовыход: 1 VGA, 1 HDMI Максимальная потребляемая мощность: не более 60 Вт Двусторонняя аудисвязь: 1 RCA Входящая пропускная способность: не менее 320 Мб/сек Исходящая пропускная способность: не менее 320 Мб/сек Количество потоков (Запись): 2 Локальный Smart поиск: Требуется Габариты 380х340х50 мм | шт. | 1 |
|  | Сетевой коммутатор | Входное напряжение: 100-240 Вольт перем. тока Защита по току/напряжению от перегрузки:115%-150% от номинала Количество портов: 10 Ethernet портов (8 PoE+2Up-link) Нагрузка номинальная на порт: не менее 15 Вт Макс. нагрузка на порт: не более 30 Вт Max. пропускная способность: 100 Mb на канал Общий бюджет PoE: 120 Вт Тип разъема: RJ-45 Соответствие стандартам: IEEE 802.3af/at Рабочая температура: от -45 до +55°C Габариты: 200х118х44 мм Защита от короткого замыкания: Требуется | шт. | 1 |
|  | Накопитель (запоминающее устройство) | Тип накопителя – HDD; Назначение – для систем видеонаблюдения; Поддержка режима работы: 24 часа в сутки, 7 дней в неделю (24/7) – требуется; Формат – 3,5 дюйма; Объем накопителя – не менее 4 Тбайт; Интерфейс – SATA III (6 Гбит/с); Объем буфера памяти – не менее 64 Мбайт; Средняя наработка на отказ (Mean time between failures, MTBF) – не менее 1000000 часов; Минимальная рабочая температура – не более 5 °С; Максимальная рабочая температура – не менее 60 °С; Потребляемая мощность при чтении/записи – не более 9 Вт. | шт. | 2 |
|  | Монитор | Назначение – для систем видеонаблюдения; Тип – жидкокристаллический; Размер экрана по диагонали – не менее 23.8" (дюймов) ; Разрешение экрана – не менее 1920х1080 пиксель; Тип матрицы – TFT; Поверхность экрана – матовая; Тип подсветки экрана – светодиодная; Яркость экрана – не менее 250 кд/м2; Контрастность экрана – не менее 1000:1; Время отклика – не более 8 мс; Углы обзора по вертикали и горизонтали – не менее 178 градусов; Максимальное количество выводимых цветов – не менее 16,7 миллионов; Интерфейсные разъемы для подключения – VGA, HDMI; Возможность настенного крепления стандарта VESA 100х100 мм – требуется; Требования к электропитанию – в соответствии п.5.9.1, п.5.9.2 ГОСТ Р 51558-2014; Потребляемая мощность – не более 30 Вт. | шт. | 2 |
|  | Источник бесперебойного питания ST-1201М POE 8 портов, Lan 2 порта или эквивалент | Источник питания, преобразователь статический для обеспечения питанием 48 Вольт устройств систем видеонаблюдения. Входное напряжение: AC 220 Вольт (150 Вт). Выходное напряжение, номинальное: DC 48 Вольт (0.5А). Вход: Разъем данных +питание: RJ45. Выход: Данные/Питание 48 Вольт: RJ45 jack 2.1x5.5x12 мм. Стандарты PoE: (варианты А и В) 802.3af., Lan 100 Mb. Рабочая температура: -45...+45°C. Габариты: 105х18 мм. | шт. | 2 |
|  | Источник бесперебойного питания | Тип – линейно-интерактивный; Полная выходная мощность – не менее 1000 ВА; Активная выходная мощность не менее 900 Вт; Минимальное входное напряжение переменного тока – не более 185 В; Максимальное входное напряжение переменного тока – не менее 265 В; Частота входного напряжения – 50±1 Гц; Номинальное выходное напряжение переменного тока – 230±5% В; Стабилизация выходного напряжения (AVR) – требуется; Количество выходных разъемов питания с возможностью питания от батареи – не менее 3 шт.; Тип выходных разъемов питания – IEC-320-C13; Индикация на фронтальной панели режимов работы ИБП, состояния ИБП и батареи – требуется; Звуковая сигнализация перехода на электропитание от батареи, разряда батареи, неисправности батареи, перегрузки – требуется; Интерфейс USB – требуется; Возможность замены аккумуляторов – требуется; Защита от перегрузки – требуется; Защита от высоковольтных импульсов – требуется; Максимальная поглощаемая энергия импульса не менее 250 Дж; Защита от короткого замыкания – требуется; Кабель питания в комплекте – требуется; Кабель с разъемами типа IEC-320-C13, IEC-320-C14 для подключения защищаемых устройств в комплекте поставки – не менее 2 шт.; Ширина устройства – не более 180 мм; Высота устройства – не более 250 мм; Глубина устройства – не более 450 мм; Масса – не более 22 кг; Минимальная рабочая температура – не более 0 °С; Максимальная рабочая температура – не менее 40 °С; Максимально допустимая влажность воздуха без конденсата - не менее 80 %; Максимальный уровень акустического шума не более 45 дБ. | шт. | 1 |
|  | Камера видеонаблюдения внутренняя | Антивандальная купольная ip-камера 5 Мп Тип – сетевая (IP-камера); Цветность – цветная; Вид применения (исполнение) – наружной установки; Размер матрицы – не менее 1/2,8"; Разрешение матрицы – не менее 1920 х 1080 пиксель; Система сканирования – прогрессивная; Объектив: не менее 2,8 мм Дальность действия ИК-подсветки: не менее 30 м Улучшение изображения: Регулировки сжатия, цвета, яркости, резкости, контрастности, баланса белого, экспозиции; настройка в условиях слабой освещенности, зеркалирование изображения, наложение до 4 маски конфиденциальности, Digital WDR, BLC, HLC, 2D-NR, антитуман. Сетевые протоколы: HTTP, NTP, DHCP, RTSP, P2P, ONVIF Угол обзора объектива: 106.9° Защита корпуса: не менее IP67 Безопасность: Защита паролем, аутентификация с кэшированием, контроль доступа к сети IEEE 802.1Х Потребляемая мощность: не более 7 Вт Детектор движения: Требуется Количество эффективных пикселей: 2592(H)x1944(V) Основной поток: 5Mp (2592х1944) @ 15 кадров/сек 4Mp (2560х1440) @ 20 кадров/сек 3Mp (2048х1520) @ 20 кадров/сек 3Mp (2304х1296) @ 25 кадров/сек 1080P/720P @ 30 кадров/сек Дополнительный поток: 640х360 @ 25 кадров/сек 480х360 @ 25 кадров/сек Переключение «День/ночь»: Механический ИК-фильтр с автопереключением Сетевое хранение: FTP (отправка фото) Действия по тревоге: Отправка e-mail, активация канала записи Материал корпуса: Металл Напряжение питания: DC 12В / РоЕ Сетевой интерфейс: Ethernet (10/100 Base-T) Рабочие условия: -45°C +55°С Цифровое увеличение: Требуется Чувствительность: 0,05 лк (цветной режим) / 0лк (ч/б режим ИК вкл.) Габариты: не более 198х70 мм Вес (нетто): не более 0,3 кг | шт. | 16 |
|  | Коннектор RJ-45 | Коннектор RJ45 предназначен для установки на конец кабелей типа «витая пара». | шт. | 28 |
|  | Хвостовик разъема RJ-45 | Кабельные хвостовики для защиты кабеля в местах заделки в разъем. Прочный сборный хвостовик из термостойкого полипропилена (PRP). | шт. | 28 |
|  | Кабель типа «витая пара» | Тип – неэкранированная витая пара, U/UTP; Категория – 5е; Количество пар проводников – 4 шт.; Тип проводников – однопроволочные; Материал проводников – медь; Диаметр проводников – не менее 0,511 мм; Электрическое сопротивление проводника при 20°С – не более 95 Ом/км; Тип исполнения по ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности – НГ (...)-LSLTx или НГ(...)-HFLTx; Соответствие стандартам: IEC 61156, IEE 802.3ab (1000BASE-T); ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801 (Кат. 5e/ Класс D) – требуется; Минимальная рабочая температура – не более минус 30 °С; Максимальная рабочая температура – не менее 50 °С. | м | 980 |
|  | Шнур 2х0.75 кв.мм медный 0.4 кВ гибкий с ПВХ изоляцией | Шнур с параллельными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой, гибкий, на напряжение не более 380 В. Электрическое сопротивление изоляции при 700 С на 1 км не менее 0,010 Мом. Количество жил 2. Класс проводника 5 (многопроволочная гибкая жила). Материал внешней оболочки (ПВХ). Материал проводника, медь (Cu) без покрытия. Изоляция жилы (ПВХ). | м | 15 |
|  | Кабель канал 25х16 | Материал Cамозатухающий ПВХ. Огнеупорность Категория ПВ-0 Степень защиты от воздействия окружающей среды не менее IP40 Длина 2000 мм, Ширина 16 мм, Высота 25 мм | м | 520 |
|  | Кабель канал 40х25 | Материал Cамозатухающий ПВХ. Огнеупорность Категория ПВ-0 Степень защиты от воздействия окружающей среды не менее IP40 Длина 2000 мм, Ширина 40 мм, Высота 25 мм | м | 120 |
|  | Коробка разветвительная | Тип проводки открытая. Количество вводов 6. Габаритные размеры 94,6 x 94,6 x 44 Степень защиты не менее IP55. | шт. | 14 |
|  | Розетка накладная однопозиционная | Розетка (открытой установки) одноместная с заземлением и шторками, с изолирующей пластиной. Для сетей 250 В, на ток не менее 16 А. Корпус изделия выполнен из ABS-пластика. | шт. | 1 |
|  | Вилка электрическая | Номинальный ток не менее 16 А Напряжение 220 В Материал изделия - Пластик Заземление - требуется | шт. | 1 |

Приложение № 2

к Техническому заданию

## Форма

График выполнения работ

| № п/п | Дата | Наименование выполняемых работ, поставляемого оборудования | Кол-во (объем) | Срок выполнения работ, поставки материалов и оборудования, дней | Требуемое количество рабочих на объекте | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Заказчик:								Подрядчик:

_______________ /__________                                            _______________ /_____________/

«___» ______ 2021 г.						«___» ______ 2021 г.

М.П.									М.П