Разъяснения положений документации о закупке товаров, работ, услуг № 32514898066

Дата размещения сведений 30.05.2025

Наименование закупки: 0051/04/25 СЗЧ на портальные краны

Способ проведения закупки: УЭТП Запрос оферт

Сведения о разъяснении положений документации о закупке:

Тема запроса: Добрый день,

Просьба подсказать касательно позиции: УКРМ-0,4-100-20 УХЛ4

1. Вы указали конденсаторы - 440В. Они обычно ставятся если нужны фильтры гармоник, однако в ТЗ об этом ничего не сказано, требуются ли все-таки фильтры гармоник на данную установку?

2. Для установки 100кВар, достаточно автомата 200-250А, есть ли возможность скорректировать ТЗ или требуется именно 400А?

Разъяснение на запрос:

Добрый день!

На ваш запрос поясняем следующее:

Вопрос 1. Вы указали конденсаторы - 440В. Они обычно ставятся если нужны фильтры гармоник, однако в ТЗ об этом ничего не сказано, требуются ли все-таки фильтры гармоник на данную установку?

Ответ: Да, требуются фильтра гармоник.

Вопрос 2. Для установки 100кВар, достаточно автомата 200-250А, есть ли возможность скорректировать ТЗ или требуется именно 400А?

Ответ: Требуется 400А, поставка согласно предоставленному ТЗ.

Дата поступления запроса: 11.06.2025

Дата принятия решения о предоставлении разъяснений: 16.06.2025