Разъяснения положений документации о закупке товаров, работ, услуг № 32615978153
Дата размещения сведений 29.04.2026
Наименование закупки: 0010/08/26 разработка рабочей документации системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании ТП 21 ППК-3
Способ проведения закупки: УЭТП Запрос оферт
Запрос на разъяснение документации: 
Для понимания объема работ для реализации проекта необходимы следующие данные.
1. Объемно планировочные решения (архитектурные чертежи с габаритами, либо планы БТИ, данные по вентиляции).
2. Расстановка оборудования (габариты шкафов, трансформаторов, наличие кабельных шахт под подстанцией).
3. Т.к. ТП это отдельно стоящее здание, для передачи данных на пост охраны необходимо понимание, каким образом это будет реализовано (в грунте, воздушной линией, радиоканалом), т.е. расстояние до места сбора информации.
4. Исходя из пункта 5.9 передача данных будет проходить по каналу GSM. Исходя из пункта 5.13 сигнал снятия посредством контроллера дублируется на станцию мониторинга. Станция мониторинга «Стрелец Интеграл» предоставляется Заказчиком?
Разъяснение на запрос: 
Добрый день.
[bookmark: _GoBack]1. Объёмно планировочные решения отсутствуют. 
2. Высота потолка в здании 5 м. Шкафы и тд не повлияют на расстановку оборудования ПС. Кабельные шахты защищать не требуется.
3. Реализовано будет при помощи п. 3.17-3.20 ведомости оборудования в техзадании.
4. Исходя из пункта 5.9 передача на станцию будет производиться по радиоканалу при помощи оборудования, указанного в пунктах 3.17-3.20 ведомости объёмов работ. Пункт 5.13 реализуется при помощи радиопередатчика TR-001. Станция мониторинга "Стрелец Интеграл" в порту не применяется. ПО центральной станции наблюдения - СПО "Исток-СМ"
Дата поступления запроса: 12.05.2026 16:04
Дата принятия решения о предоставлении разъяснений: 13.05.2026
