Разъяснения положений документации о закупке товаров, работ, услуг № 32616015278
Дата размещения сведений 18.05.2026
Наименование закупки: 0256/04/26 Изготовление и поставка Щит ЩСН-0,4 кВ
Способ проведения закупки: УЭТП Запрос оферт
Запрос на разъяснение документации: 
Уточнения по ТЗ вопросы 1,2
Здравствуйте! Прошу уточнить:
1) п.5 пункта 2.2 указан: Диапазон рабочих температур автоматических выключателей должен составлять не менее: -40…+70 °С. Но на предоставленной схеме на вводах указаны автоматические выключатели Chint серии NA1 у которых рабочая температура эксплуатации -5 - +40 °C. Просьба устранить разночтения и указать верные параметры. Просьба согласовать применение автоматических выключателей указанных на схеме с применением их характеристик.
2) Вводные автоматические выключатели с номинальным током 400А. А трансформаторы тока разные 300/5 и 200/5 и на нулевом проводнике 150/5. Просьба уточнить для чего применяются трансформаторы тока с разными номиналами? Согласовать номинальный ток трансформаторов тока равный номинальному току автоматических выключателей = 400/5.
Разъяснение на запрос: 
Добрый день!
1. Диапазон рабочих температур АВ Chint NA1  -5/+40 °C. Внесена корректировка в ТЗ.
1. Ном. ток вводных и секционного АВ – 400А согласно ТЗ;
КТ трансформаторов тока учета указан верно – 300/5;
КТ трансформаторов тока щитовых приборов указан верно  – 200/5;
КТ трансформаторов тока защиты от КЗ на землю указан верно – 150/5
[bookmark: _GoBack]Внесены корректировки в Приложение №2 (техническое задание) к договору, в новой редакции отредактирован п.5 пункта 2.2 .
Дата поступления запроса: 20.05.2026 11:22
Дата принятия решения о предоставлении разъяснений: 21.05.2026
