Разъяснения положений документации о закупке товаров, работ, услуг № 32616015278
Дата размещения сведений 18.05.2026
Наименование закупки: 0256/04/26 Изготовление и поставка Щит ЩСН-0,4 кВ
Способ проведения закупки: УЭТП Запрос оферт
Запрос на разъяснение документации: 
Уточнения по ТЗ вопросы 3,4
3) По т.з. указано что: при выборе характеристик применяемых автоматических выключателей НКУ руководствоваться следующим:
номинальная рабочая наибольшая отключающая способность Ics должна составлять 100% номинальной предельной наибольшей отключающей способности Icu, равной не менее 36 кА;
номинальная наибольшая включающая способность (где применимо) Icm должна, как минимум, соответствовать максимальному ожидаемому пиковому току короткого замыкания – 75 кА.
Но на предоставленной схеме указаны автоматические выключатели вводные и секционный с предельной отключающей способностью 42кА и отходящие линии с предельной отключающей способностью 36кА. Просьба согласовать применение АВ указанных на схеме с их техническими характеристиками.
4) По т.з. указано что: автоматические выключатели НКУ должны иметь двойную изоляцию, автоматические выключатели НКУ с номинальным током менее 160 А и автоматические выключатели, предназначенные для электропитания конечных электроприемников, должны иметь эффект токоограничения. На указанные по схеме серии автоматических выключателей в руководстве такая информация отсутствует. Просьба согласовать применение серий автоматических выключателей указанных по схемам с их характеристиками.
Разъяснение на запрос: 
Добрый день!
3) Всё верно. Указанные АВ удовлетворяют требованиям ТЗ.
[bookmark: _GoBack]       4) Серия NM8N обладает двойной изоляцией и эффектом токоограничения (МЭК 60947-2).
Внесены корректировки в Приложение №2 (техническое задание) к договору, в новой редакции отредактирован п.5 пункта 2.2 .
Дата поступления запроса: 20.05.2026 11:22
Дата принятия решения о предоставлении разъяснений: 21.05.2026
