Приложение № 2 (Технические параметры) от ______2026г. 
                                 к Договору № ____/2026/Р1 от______ 2026г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на изготовление щита собственных нужд (ЩСН-0,4 кВ/400А)

Покупатель: АО «Восточный Порт».
Объект: ПС 110/35/6 кВ «Угольная».
Адрес Покупателя: Адрес: Приморский край, г. Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая 47.
Адрес объекта: Приморский край, г. Находка, п. Врангель, ул. Васяновича 43.
Срок выполнения работ: 120 календарных дней с момента заключения договора.

ЦЕЛЬ РАБОТ

Целью выполнения работы является модернизация щита собственных нужд ПС «Угольная» путем замены морально и физически устаревшего ЩСН на современный с набором коммутационных и защитных аппаратов с требуемыми характеристиками в соответствии с п. 6.7 Плана замены и модернизации на 2026г. по Электрохозяйству.

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

1. Изготовление НКУ: ЩСН 0,4 кВ/400А.
2. Поставка оборудования в сборе, изделий и материалов согласно спецификации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ

1 Общие требования
Схема электрическая принципиальная однолинейная ЩСН-0,4 кВ/400А см. Приложение 3.

2. Технические требования к НКУ (ЩСН-0,4 кВ/400А)
2.1 Общие требования
1. Конструктив НКУ ЩСН-0,4кВ выполнить в виде сборки на базе серийно выпускаемых сборных шкафов внутренней установки двухстороннего обслуживания с системой заземления TN-C-S и формой внутреннего секционирования 3b, имеющих сертификаты в соответствии с законодательством РФ.
2. Оболочки НКУ применить серийного производства и имеющие документы установленного образца об испытании производителем оболочек на токи КЗ не менее 6 кА. Степень защиты – не менее IP31, степень загрязнения (окружающей среды установки) – производственная: 3. 
3. Конструктивное исполнение НКУ применить модульное, стационарного исполнения двухстороннего обслуживания, отвечающее требованиям удобства транспортировки. Общая длина – не более 4000 мм, глубина – 800мм.
4. Максимальная масса каждого модуля НКУ не должна превышать 300 кг.
5. Предусмотреть защитные экраны, обеспечивающие защиту от прямого прикосновения к открытым токоведущим частям при открытых дверях НКУ в соответствии с ГОСТ IEC 61439-1-2024.
6. Нанести на двери НКУ и защитные экраны НКУ, ограждающие от прямого прикосновения к открытым токоведущим частям, предупредительные знаки электрической безопасности W08 по ГОСТ 12.4.026-2015. Двери НКУ должны запираться специальным ключом.
7. Оснастить корпусы НКУ промаркированными зажимами заземления в соответствии с ГОСТ 21130-75;
8. Окраска наружных стенок, дверей, рамы НКУ – порошковая, цвет корпуса НКУ – RAL7035, цвет цоколя – RAL9005. Стойкость покрытия должна быть рассчитана на весь срок службы изделия, внешняя отделка и применяемые материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ 35094-2024.
9. Конструктивные и компоновочные решения ЩСН-0,4кВ должны обеспечить посекционное отключение распределительного устройства, связанное с обслуживанием и заменой комплектующих изделий при его эксплуатации, с минимальными затратами времени и средств.
10. Металлические элементы каркаса НКУ должны иметь толщину не менее  1,5 мм.
11. Степень защиты корпусов НКУ должна быть не менее IP31.
12. Сейсмостойкость по шкале MSK-64 должна быть не менее 8 баллов (подтвердить сертификатом).
13. Исполнение по способу установки щитов НКУ – напольное.
14. Кабельные вводы в НКУ выполнить снизу.
15. Исполнение вводных и секционного автоматических выключателей – выдвижное, отходящих линий – стационарное.
16. На секционном выключателе 0,4 кВ предусмотреть устройство АВР.
17. На вводах 0,4 кВ предусмотреть устройства защиты от импульсных перенапряжений, щитовые приборы измерения напряжения и силы тока, учет электроэнергии, защиту от однофазных замыканий на землю.
18. На внутренней плоскости дверей НКУ предусмотреть наклеенные однолинейные схемы.
19. На внутренней плоскости двери отсека секционного выключателя 0,4кВ предусмотреть карман для документации.

2.2 Требования к аппаратам, установленным в НКУ
2.2.1 Общие требования к автоматическим выключателям НКУ
1. Автоматические выключатели должны соответствовать ГОСТ Р 50030-2-2010 (МЭК 60947-2:2006).
2. Автоматические выключатели должны иметь двойную изоляцию и возможность дооснащения дополнительными аксессуарами пользователем без снятия гарантийных обязательств производителя.
3. Сторона подключения питания не должна влиять на технические характеристики автоматических выключателей.
4. Автоматические выключатели должны иметь русскоязычные инструкции по эксплуатации.
5. Диапазон рабочих температур автоматических выключателей АВ Chint NA1 должен составлять не менее: -5/+40 °C 
6. Вводные и секционный автоматические выключатели должны иметь электронные расцепители с
- защитой от перегрузки;
- защитой от короткого замыкания;
[bookmark: _GoBack]- защитой от замыкания на землю;
- функцией тестирования;
- функцией записи причины срабатывания;
- функцией измерения протекающего тока нагрузки.
7. Вводные и секционный автоматические выключатели должны иметь сигнальные контакты для индикации положения и аварийного отключения на лицевой панели шкафа, а также возможность управления с лицевой панели и из АСУ ТП.
8. Для вводных и секционных автоматических выключателей выдвижного исполнения для проверки должна быть предусмотрена возможность фиксации автомата в тестовом положении, в целях обеспечения безопасности предусмотреть возможность обеспечения механической блокировки в положениях вкачен/тест/выкачен. 
9. Автоматические выключатели отходящих линий должны иметь сигнальные контакты аварийного отключения.

2.2.2 Эксплуатационные параметры автоматических выключателей НКУ
1. Вводные и секционный автоматические выключатели ЩСН-0,4кВ номиналом 400А должны соответствовать категории применения В (согласно ГОСТ Р 50030.2-2010) автоматические выключатели в данной категории для которых установлено значение номинального кратковременно выдерживаемого тока Icw) для обеспечения селективности в режиме КЗ.
2. При выборе характеристик применяемых автоматических выключателей НКУ руководствоваться следующим:
· номинальная рабочая наибольшая отключающая способность Ics должна составлять 100% номинальной предельной наибольшей отключающей способности Icu, равной не менее 36 кА;
· номинальная наибольшая включающая способность (где применимо) Icm должна, как минимум, соответствовать максимальному ожидаемому пиковому току короткого замыкания – 75 кА.
3. Автоматические выключатели НКУ с номинальным током менее 160 А и автоматические выключатели, предназначенные для электропитания конечных электроприемников, должны иметь эффект токоограничения.
4. Автоматические выключатели НКУ должны отвечать следующим конструктивным требованиям:
· вводные и секционный автоматические выключатели в ЩСН-0,4 кВ должны иметь регулируемые электронные расцепители;
· автоматические выключатели отходящих линий должны иметь регулируемые (электронные или термомагнитные) расцепители;
· вводные и секционный автоматические выключатели должны иметь выкатное исполнение;
· автоматические выключатели отходящих линий должны иметь втычное или стационарное исполнение;
· автоматические выключатели НКУ должны иметь двойную изоляцию;
· автоматические выключатели НКУ должны быть универсальными в монтаже (горизонтальное, вертикальное расположение, возможность запитывания через верхние и нижние выводы);
· автоматические выключатели НКУ втычного и стационарного исполнения должны иметь контакты аварийного отключения;
· Воздушные автоматические выключатели НКУ выкатного исполнения должны иметь контакты положения (включен/отключен), аварийного отключения, положения корзины (вкачен/выкачен/испытание), готовности к включению.
· Цепи управления и сигнализации должны быть на напряжение 230В АС. 

2.2.3 Общие требования к приборам учета и многофункциональным измерителям
1. Предусмотреть на вводах ЩСН-0,4кВ электросчетчики ПСЧ-4ТМ.05МК.04, 5(10)А, 230/400В, 0,5S/1 для интеграции в существующую систему АИСТУЭ.
2. Предусмотреть на вводах ЩСН-0,4 кВ многофункциональные измерители, выполняющие следующие функции:
· измерение и отображение потребляемого тока пофазно;
· измерение и отображение фазных напряжений;
· измерение и отображение линейных напряжений.
3. Класс точности измерителей и трансформаторов тока измерителей и электросчетчиков - 0,5S.
4. Измерители должны иметь возможность интеграции в существующую систему АСУ ТП по протоколу Modbus RTU и МЭК 60870-5-101-2006.

3. Требования к АВР
1. Блок АВР должен выбирать вводную линию электропитания напрямую управляя мотор-приводами вводных выключателей этих линий.
2. Блок АВР должен быть выполнен на базе программируемого микропроцессорного устройства.
3. Блок должен контролировать напряжение основной и резервной вводных линий.
4. Блок АВР должен осуществлять светодиодную индикацию состояния вводных и секционного выключателей, индикацию о наличии напряжения на вводах.
5. Предусмотреть два режима работы схемы: «ручной» и «автоматический». Выбор режима должен осуществляется при помощи переключателя. Переключатель режимов должен быть установлен на двери шкафа секционного выключателя.
6. Питание схемы АВР должно осуществляться от основных шин.
7. В комплектность поставки входит программное обеспечение по настройке и наладке микропроцессорного устройства АВР.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1. Все материалы, применяемые для выполнения работ, должны быть ранее не бывшими в употреблении, в том числе не использовавшиеся в демонстрационных залах и на выставках, соответствовать предъявляемым к ним требованиям по качеству и иметь сертификаты качества и соответствия стандартам Российской Федерации.
2. Выбор автоматических выключателей предусмотреть на основе продукции промышленных серий.
3. Работы выполняются с использованием материалов и оборудования Поставщика.
4. Поставка оборудования, материалов и комплектующих на объект Покупателя осуществляется Поставщиком и за счёт средств Поставщика.
5. Гарантийный срок на оборудование, материалы и изделия должен составлять не менее 24 месяца.. 
6.  Все оборудование должно быть рассчитано на 25-летний срок эксплуатации.
7.  Режим работы оборудования – круглосуточный.

ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ
В комплект поставки должна входить документация (конструкторская, разрешительная, эксплуатационная) в электронном (на носителе) и бумажном виде.  Вся рабочая документация должна быть представлена в электронном виде в форматах DWG и PDF.
Количество предоставляемых бумажных и электронных экземпляров комплекта документации согласовывается с Покупателем. 
Техническая документация должна быть оформлена в соответствии с требованиями действующих нормативных документов РФ, включая ГОСТ 2.601-2019, ГОСТ 21.408-2013, ГОСТ Р 3.001-2023. 
Текстовая информация в документации должна быть на русском языке. Вариант документации на иностранном языке может предоставляться только в качестве дополнения к варианту на русском языке. 
В документации должна в обязательном порядке содержаться следующая информация:
-	наименование организации, разработавшей документацию;
-	обозначение настоящих технических требований;
-	наименование объекта (в соответствии с настоящими техническими требованиями).
Документация должна представлять собой единый комплект, т.е. отдельные документы должны по своему содержанию быть связаны между собой (иметь единую систему обозначения или взаимные ссылки, быть включенными в общую опись). 
До начала изготовления оборудования поставщик обязан обеспечить согласование технической документации Покупателем и указанной Покупателем проектной организацией, для чего направить документацию на рассмотрение.
Документация должна включать следующие обязательные пункты, но не ограничиваться этим:
-	чертежи общей компоновки с указанием размеров;
- спецификация;
- однолинейные схемы;
-	принципиальные схемы;
-	руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию;
-	сертификационные документы и протоколы испытаний;
-	документацию по системам связи и сигнализации;
-	паспорта на все оборудование.



	Поставщик



________________  /ФИО  /       
	Покупатель
АО «Восточный Порт»
Управляющий директор:

___________________ /Байбак В.Ю./





