Разъяснения положений документации о закупке товаров, работ, услуг № 32616044565

Дата размещения сведений 26.05.2026

Наименование закупки: 0013/31/26 выполнение ремонтно-восстановительных работ на объектах: «Конвейерная линия № 3, инв. № 430411», «Здание вагоноопрокидывателя, инв. №100370»

Способ проведения закупки: УЭТП Запрос оферт

Запрос на разъяснение документации:

Запрос № 2. О составе и полноте рабочей документации (РД)
Ссылка на разделы документации:

Приложение № 1 к Договору (РД шифр 024/P1-1/24-АС)
П. 2.2.5 Договора (обязанность разработать ППР)
Текст запроса:
В составе РД, предоставленном в документации, отсутствуют следующие обязательные разделы в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019:
Схемы армирования восстанавливаемых конструкций (узлы 1, 2, 3). В ведомости объёмов работ указано «восстановление защитного слоя ремонтной смесью с очисткой арматуры», но не приведены чертежи расположения арматурных стержней, шаг, диаметр, класс арматуры. Это необходимо для расчёта объёмов антикоррозионной обработки (поз. 4, 26 сметы).
Деталировка металлических обечаек (усиление фундаментов). В ведомостях (Приложение №2, №3) указан листовой металл 10 мм, но отсутствуют чертежи развёртки, места сварных швов, способ крепления к существующему фундаменту (анкеровка, приварка к закладным). Это критично для расчёта объёмов сварочных работ, грунтовки и окраски.
Технологические карты на инъектирование трещин (узел 3). Указан состав «ФОМАЛЬГАУД "ГИДРОВЛОК"», но нет требований к давлению инъектирования, диаметру и шагу установки пакеров, методике контроля качества заполнения.
Обоснование:
Без этих данных разработка ППР (п. 2.2.5 Договора) становится невозможной в установленный 7-дневный срок, что может привести к задержке начала работ и штрафным санкциям.

Разъяснение на запрос:

Вопрос: В ведомости объёмов работ указано «восстановление защитного слоя ремонтной смесью с очисткой арматуры», но не приведены чертежи расположения арматурных стержней, шаг, диаметр, класс арматуры. Это необходимо для расчёта объёмов антикоррозионной обработки (поз. 4, 26 сметы).

Ответ: По результатам обследования, согласно техническому заключению по состоянию сооружения, установлено следующее:

- продольные ребра П образных плит покрытия армируются стержнями арматуры диаметром 28 мм А400 с шагом 30-40 мм. Величина защитного слоя 5-40 мм;

- полки П образных плит покрытия армируются стержнями арматуры диаметром 12мм А400 с шагом 100 мм. Величина защитного слоя 5-10 мм.

- монолитные стены армируются стержнями арматуры диаметром 28 мм А400 с шагом 30 мм, и стержнями арматуры диаметром 16 мм А400 с шагом 120 мм. Величина защитного слоя 8-10 мм.

в РД шифр 024Р1-124-АС (Лист 2-7) ВОР отражены все необходимые физические объёмы, в том числе очистка и нанесение антикоррозионного состава на арматуру по принятой общей площади, подлежащей восстановлению защитного бетонного слоя с использованием ремонтных составов

Вопрос: Деталировка металлических обечаек (усиление фундаментов). В ведомостях (Приложение №2, №3) указан листовой металл 10 мм, но отсутствуют чертежи развёртки, места сварных швов, способ крепления к существующему фундаменту (анкеровка, приварка к закладным). Это критично для расчёта объёмов сварочных работ, грунтовки и окраски.

Ответ: Способ крепления к существующему фундаменту - (Соединение провести - уголок к существующему уголку по высоте, далее смонтировать каркас из уголка в основании фундамента по периметру, провести сварное соединение лист + лист проварить по периметру (верх), соединение листа по уголку сварным швов, по низу закрепить уголком соединение лист + уголок). Деталировка: Уголок по ГОСТ 8509-93 100х100х10 общая протяженность 36,8 погонных метра (Расчетная масса материала – 555,68 кг.) Данный объем рассчитан на 4 фундамента относящихся к каждой ВОР № 31-08/649, №31-08/650, Общая протяженность сварных швов, необходимых для соединения всех элементов на 4 фундаментах составит 59,2 погонных метра к каждой ВОР № 31-08/649, №31-08/650.

Общая площадь окрашиваемых металлических поверхностей, согласно ведомости объемов работ (ВОР) и локальной сметы (ЛСР), составляет 21,21 квадратных метра на 4 фундамента относящихся к каждой ВОР № 31-08/649, №31-08/650 (Информация содержится в примечании к ВОР).

Вопрос: Технологические карты на инъектирование трещин (узел 3). Указан состав «ФОМАЛЬГАУД "ГИДРОВЛОК"», но нет требований к давлению инъектирования, диаметру и шагу установки пакеров, методике контроля качества заполнения.

Ответ: На участках протечек в галереях выполнить инъекционную гидроизоляцию в соответствии с отдельно разработанными проектными решениями узел 3 (расстояние между соседними центрами инъектирования по горизонтальной оси составляет 250 мм-300 мм, расстояние между соседними рабочими осями 300 мм), количество установки пакеров согласно ВОР, по РД шифр 024Р1-124-АС

Инъектирование производить до тех пор, пока не произойдет резкого повышения давления в системе, либо пока инъекционная смесь не начнет вытекать из соседнего инъектора согласно методике по устройству инъекционной гидроизоляции при строительстве и реконструкции зданий и сооружений.

Дата поступления запроса: 29.05.2026 20:18

Дата принятия решения о предоставлении разъяснений: 03.06.2026